## Balanço_Inicial
Balanço de Potências Inicial
| Habitação - T3 & Uni | 10.35 | kVA | Lote | Tipo | Pisos | Caracterização | Numero | Potência (kVA) | Potência Total por Lote (kVA)
|  |  |  | L1 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 25.45 | 132.4
| Serviços Comuns | 3.45 | kVA |  |  | R/C | Comercio 1 | 2 | 13.8
[6 empty] | Pisos(1 a 3) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 9 | 93.15
| Comércio 1 | 6.9 | kVA | L2 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 25.45 | 132.4
[6 empty] | R/C | Comercio 1 | 2 | 13.8
| Comercio 2 | 10.35 | kVA |  |  | Pisos(1 a 3) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 9 | 93.15
|  |  |  | L3 | Edificio coletivo de habitação | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 25.45 | 180.7
| Charging Station (Uni) | 7.2 | kVA |  |  | R/C | Habitação - 3 frações tipo T3 | 3 | 31.05
[6 empty] | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
| Charging Station (Col) | 22 | kVA | L4 | Edificio coletivo de habitação | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 47.45 | 202.7
[6 empty] | R/C | Habitação - 3 frações tipo T3 | 3 | 31.05
| Potência Total da Urbanização sem coeficientes (kVA) | 1306.8 |  |  |  | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
|  |  |  | L5 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. (2 Chargers) | 1 | 47.45 | 192.35
[6 empty] | R/C | Comercio 2 | 2 | 20.7
[6 empty] | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
|  |  |  | L6 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. (2 Chargers) | 1 | 47.45 | 185.45
[6 empty] | R/C | Comercio 2 | 2 | 13.8
[6 empty] | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
|  |  |  | L7 ao L22 | Habitação Unifamiliar | Cave | Garagem | 1 | 7.2 | 17.55
[6 empty] | Pisos | Habitação | 1 | 10.35
Baseando-nos nos slides 23 e 24 do documento 7.1_rdeebt_v1.pdf
| Habitação - T3 & Uni | 10.35 | kVA | Lote | Tipo | Pisos | Caracterização | Numero | Potência (kVA) | Potência Total por Lote (kVA)
|  |  |  | L1 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 20.7 | 141.45
| Serviços Comuns | 3.45 | kVA |  |  | R/C | Comercio | 2 | 27.6
[6 empty] | Pisos(1 a 3) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 9 | 93.15
| Serviços Comuns (2 elevadores+Garagem) | 20.7 | kVA | L2 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 20.7 | 141.45
[6 empty] | R/C | Comercio | 2 | 27.6
| S.C (2 elevadores+Garagem+Carregador Elétrico) | 42.7 | kVA |  |  | Pisos(1 a 3) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 9 | 93.15
|  |  |  | L3 | Edificio coletivo de habitação | Cave | Aparcamento/S.C. C/ Carregamento | 1 | 42.7 | 197.95
| Habitações Unifamiliares | 17.25 | kVA |  |  | R/C | Habitação - 3 frações tipo T3 | 3 | 31.05
[6 empty] | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
| Comércio | 13.8 | kVA | L4 | Edificio coletivo de habitação | Cave | Aparcamento/S.C. C/ Carregamento | 1 | 42.7 | 197.95
[6 empty] | R/C | Habitação - 3 frações tipo T3 | 3 | 31.05
| Potência Total da Urbanização sem coeficientes (kVA) | 1299.8 |  |  |  | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
|  |  |  | L5 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 20.7 | 172.5
[6 empty] | R/C | Comercio | 2 | 27.6
[6 empty] | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
|  |  |  | L6 | Edificio coletivo de habitação e comercio | Cave | Aparcamento/S.C. | 1 | 20.7 | 172.5
[6 empty] | R/C | Comercio | 2 | 27.6
[6 empty] | Pisos (1 a 4) | Habitação - 3 frações tipo T3 | 12 | 124.2
|  |  |  | L7 ao L22 | Habitação Unifamiliar | Cave | Garagem | 1 | 17.25 | 276
[6 empty] | Pisos | Habitação | 1

## BalançoCargas
Calculo do Centro de Cargas
Coordenadas das Cargas
| Lotes | Eixo X | Eixo Y | Potências (kVA) | Imaginário | Produto com Potência da Carga
| 1 | 71.66 | 54.49 | 138.8625 | 71,66+54,49i | 9950,88675+7566,617625i
| 2 | 71.66 | 19.49 | 138.8625 | 71,66+19,49i | 9950,88675+2706,430125i
| 3 | 126.81 | 19.49 | 110.952 | 126,81+19,49i | 14069,82312+2162,45448i
| 4 | 126.81 | 54.49 | 110.952 | 126,81+54,49i | 14069,82312+6045,77448i
| 5 | 126.81 | 89.49 | 138.8625 | 126,81+89,49i | 17609,153625+12426,805125i
| 6 | 126.81 | 124.89 | 138.8625 | 126,81+124,89i | 17609,153625+17342,537625i
| 7 | 83.97 | 135.62 | 17.55 | 83,97+135,62i | 1473,6735+2380,131i
| 8 | 73.05 | 135.62 | 17.55 | 73,05+135,62i | 1282,0275+2380,131i
| 9 | 62.16 | 135.62 | 17.55 | 62,16+135,62i | 1090,908+2380,131i
| 10 | 51.23 | 135.62 | 17.55 | 51,23+135,62i | 899,0865+2380,131i
| 11 | 40.35 | 135.62 | 17.55 | 40,35+135,62i | 708,1425+2380,131i
| 12 | 29.45 | 135.62 | 17.55 | 29,45+135,62i | 516,8475+2380,131i
| 13 | 18.55 | 135.62 | 17.55 | 18,55+135,62i | 325,5525+2380,131i
| 14 | 7.74 | 135.62 | 17.55 | 7,74+135,62i | 135,837+2380,131i
| 15 | 83.97 | 94.65 | 17.55 | 83,97+94,65i | 1473,6735+1661,1075i
| 16 | 73.05 | 94.65 | 17.55 | 73,05+94,65i | 1282,0275+1661,1075i
| 17 | 62.16 | 94.65 | 17.55 | 62,16+94,65i | 1090,908+1661,1075i
| 18 | 51.23 | 94.65 | 17.55 | 51,23+94,65i | 899,0865+1661,1075i
| 19 | 40.35 | 94.65 | 17.55 | 40,35+94,65i | 708,1425+1661,1075i
| 20 | 29.45 | 94.65 | 17.55 | 29,45+94,65i | 516,8475+1661,1075i
| 21 | 18.55 | 94.65 | 17.55 | 18,55+94,65i | 325,5525+1661,1075i
| 22 | 7.74 | 94.65 | 17.55 | 7,74+94,65i | 135,837+1661,1075i
|  | 90.8411 | 76.152 | Coordenadas do Centro de Carga
Centro De Carga

## Balanço_Final
Balanço de Potências Final
LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA) | RTIEBT 803.2.4.3
| Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total
|  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada |  | Numero De Utilizadores | Coeficiente de simultaniedade
|  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
1 | 9 | 10.35 | 93.15 | 0.75 | 69.8625 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 118.1625 | Locais de habitação
2 | 9 | 10.35 | 93.15 | 0.75 | 69.8625 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 118.1625 | 2 a 4 | 1
3 | 15 | 10.35 | 155.25 | 0.48 | 74.52 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 1 | 42.7 |  |  |  | 0 | 117.22 | 5 a 9 | 0.75
4 | 15 | 10.35 | 155.25 | 0.48 | 74.52 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 1 | 42.7 |  |  |  | 0 | 117.22 | 10 a 14 | 0.56
5 | 12 | 10.35 | 124.2 | 0.56 | 69.552 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 117.852 | 15 a 19 | 0.48
6 | 12 | 10.35 | 124.2 | 0.56 | 69.552 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 117.852 | 20 a 24 | 0.43
7 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | 25 a 29 | 0.4
8 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | 30 a 34 | 0.38
9 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | 35 a 39 | 0.37
10 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | 40 a 49 | 0.36
11 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | >= 50 | 0.34
12 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | Outros Locais()
13 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | Qualquer | 1
14 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
15 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | POTÊNCIA TOTAL DO LOTEAMENTO POR POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
16 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
17 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
18 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
19 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
20 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
21 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
22 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Totais | 88 |  | 1021.2 |  | 703.869 | 8 |  | 110.4 |  | 110.4 | 6 |  |  | 168.2 | 0 |  |  | 0 | 982.469
Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
Coef. habitação (c1) |  |  | Pot. total habitação (St1) |  |  | Coef. Com. /Equip./Outros(c2) |  |  | Pot. total com,/Equip./Outros (St2) |  |  | Pot. Serviços Comuns (St3) |  |  | Pot. total estimada/área(St4) |  | Pot. total do Loteamento
c1=0,2+(0,8/((n1+n3)^(1/2))) |  |  | St1=c1*s1 (kVA) |  |  | c2=0,5+0,5/(n2)1/2 |  |  | St2=c2*s2 (kVA) |  |  | St3=c1*s3 (kVA) |  |  | St4=s4 (kVA) |  | STotal=St1+St2+St3+St4 (kVA) |  |  | 416.2346 |  | kVA
0.28251 |  |  | 288.503 |  |  | 0.67678 |  |  | 74.7161 |  |  | 47.5188 |  |  | 0 |  | 410.7379
Iluminação Publica
Potência p/ lampada (W) |  |  | η p/ Lâmpada (%) |  | Potencia p/ Lâmpada (VA) |  |  | Numero de Lâmpadas |  |  | Potência Total da Iluminação Publica do Loteamento (kVA)
172 |  |  | 75.1 |  | 229.028 |  |  | 24 |  |  | 5.4967

## Correntes_CC
Correntes Curto-Circuito + Intensidades Nominais
Potências de curto-circuito (15 kV em Urgezes)
[8 empty] | Máxima |  | 691 | MVA | Minima | 207 | MVA
Bases P.U.
[8 empty] | SB |  | 207 | MVA | SC | 1 | P.U.
| QMT: 15 kV |  |  |  |  | QGBT: 400 V
[8 empty] | Ub1 |  | 15000 | V | U1 | 1
| 1 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | Ub2 |  | 400 | V | U2 | 1
Transformador
[8 empty] | S |  | 630 | kVA | Xf | 4 | %
Média Tensão
SCC | 207 |  | MVA | RIX |  | 0 |  | SCC=ICC*U1, logo ICC=1.P.U.
Z1=(c*U1)/ICC=1,1 P.U |  |  |  | Z1= j 1,1 P.U. |  |  |  | XF(máquina) |  | 0.04 | P.U.
[8 empty] | XF(rede) |  | 13.1429 | P.U.
|  | INominalAT= |  | 24.2487 |  | A
Corrente de CC em QGBT
ICC2=(c*U2)/Z1 | 0.07021 |  | P.U. |  | ICC2 |  | 20977.257 | A | Para SCC de 207 MVA
ICC2=(c*U2)/Z1 | 0.076087 |  | P.U. |  | ICC2 |  | 22733.1798 | A | Para SCC infinito
|  |  | INominalBT= |  |  | 909.3267 |  | A

## Canalizações_Inicio
Canalizações Principais e Ramais
AD1 (TIPO X)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(Lote 1) | 171.25 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 1 | 9 | 10.35 | 93.15 | 0.75 | 69.8625 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 118.1625 | IB(Lote 2) | 171.25 | A
| 2 | 9 | 10.35 | 93.15 | 0.75 | 69.8625 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 118.1625
[21 empty] | Reserva | ----------------------------------------
| Totais | 18 |  | 186.3 |  | 139.725 | 4 |  | 55.2 |  | 55.2 | 2 |  |  | 41.4 | 0 |  |  | 0 | 236.325 | Reserva | ----------------------------------------
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD1)= |  | 127.6722 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD1)= |  | 185.0322 |  |  |  | A
AD2 (TIPO X)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(Lote 3) | 169.8841 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 3 | 15 | 10.35 | 155.25 | 0.48 | 74.52 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 1 | 42.7 |  |  |  | 0 | 117.22 | IB(Lote 4) | 169.8841 | A
| 4 | 15 | 10.35 | 155.25 | 0.48 | 74.52 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 42.7 | 1 | 42.7 |  |  |  | 0 | 117.22
[21 empty] | Reserva | ----------------------------------------
| Totais | 30 |  | 310.5 |  | 149.04 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 85.4 | 0 |  |  | 0 | 234.44 | Reserva | ----------------------------------------
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD2)= |  | 135.1687 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD2)= |  | 195.8967 |  |  |  | A
AD3 (TIPO X)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(S.C Lote 5) | 130.8 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 5 | 12 | 10.35 | 124.2 | 0.56 | 69.552 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 117.852 | IB(Comercio Lote 5) | 60 | A
| 6 | 12 | 10.35 | 124.2 | 0.56 | 69.552 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 117.852
[21 empty] | IB(Comercio Lote 5) | 60 | A
| Totais | 24 |  | 248.4 |  | 139.104 | 4 |  | 55.2 |  | 55.2 | 2 |  |  | 41.4 | 0 |  |  | 0 | 235.704 | Ligação AD3.1 | ----------------------------------------
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD3)= |  | 144.8276 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD3)= |  | 209.895 |  |  |  | A
AD3.1 (TIPO X)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(S.C Lote 6) | 130.8 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 6 | 12 | 10.35 | 124.2 | 0.56 | 69.552 | 2 | 13.8 | 27.6 | 1 | 27.6 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 |  |  |  | 0 | 117.852 | IB(Comercio Lote 6) | 60 | A
[21 empty] | IB(Comercio Lote 6) | 60 | A
| Totais | 12 |  | 124.2 |  | 69.552 | 2 |  | 27.6 |  | 27.6 | 1 |  |  | 20.7 | 0 |  |  | 0 | 117.852
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[21 empty] | Reserva | ----------------------------------------
[14 empty] | Salim(AD3.1)= |  | 61.1304 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD3.1)= |  | 88.5948 |  |  |  | A
AD4 (TIPO Y)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(Lote 19) | 25 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 15 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 20) | 25 | A
| 16 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
[21 empty] | IB(Lote 21) | 25 | A
| 17 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 18 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 22) | 25 | A
| 19 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
[21 empty] | Ligação AD4.1 | ----------------------------------------
| 20 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 21 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 22 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Totais | 8 |  | 138 |  | 138 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD4)= |  | 66.6323 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD4)= |  | 96.5685 |  |  |  | A
AD4.1 (TIPO Y)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(Lote 15) | 25 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 15 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 16) | 25 | A
| 16 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
[21 empty] | IB(Lote 17) | 25 | A
| 17 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 18 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 18) | 25 | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Reserva | ----------------------------------------
| Totais | 4 |  | 69 |  | 69 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD4.1)= |  | 41.4 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD4.1)= |  | 60 |  |  |  | A
AD5 (TIPO Y)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(Lote 7) | 25 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 7 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 8) | 25 | A
| 8 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
[21 empty] | IB(Lote 9) | 25 | A
| 9 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 10 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 10) | 25 | A
| 11 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
[21 empty] | Ligação AD5.1 | ----------------------------------------
| 12 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 13 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 14 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Totais | 8 |  | 138 |  | 138 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD5)= |  | 66.6323 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD5)= |  | 96.5685 |  |  |  | A
AD5.1 (TIPO Y)
Ramais
| LOTE | Habitação |  |  |  |  | Comércio/Equipamento/Outros |  |  |  |  | Serviços Comuns |  |  |  | Potência Estimada / Área (X) |  |  |  | Potência Total dos Lotes (kVA)
|  | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | P. Total | Coeficiente | P. Total | Quantidade | Potência | Coeficiente | P. Total |  | Tipo de Utilização | Potência | P. Total |  | IB(Lote 11) | 25 | A
|  |  | Unitária | Instalada |  | Habitação |  | Unitária | Instalada |  | Comércio |  | Unitária |  | S.Comuns | Quantidade |  | Unitária | Estimada
|  |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (kVA) | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) |  | (KVA) | (m2) |  | (VA/m2) | (KVA)
| 11 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 12) | 25 | A
| 12 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
[21 empty] | IB(Lote 13) | 25 | A
| 13 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25
| 14 | 1 | 17.25 | 17.25 | 1 | 17.25 |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 17.25 | IB(Lote 14) | 25 | A
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[21 empty] | Reserva | ----------------------------------------
| Totais | 4 |  | 69 |  | 69 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69
| Variável | (n1) |  | (s1) |  |  | (n2) |  | (s2) |  |  | (n3) |  |  | (s3) |  |  |  | (s4)
[14 empty] | Salim(AD5.1)= |  | 41.4 |  |  |  | kVA
[14 empty] | IB(AD5.1)= |  | 60 |  |  |  | A

## Canalizações_Principais
Canalizações Principais
Origem |  | PT | PT | PT | PT | PT
Destino |  | AD1 | AD2 | AD3 | AD4 | AD5
Comprimento (m) |  | 15.334 | 35.838 | 37.477 | 47.212 | 82
Potência (kVA) |  | 127.67 | 135.17 | 144.82 | 66.63 | 66.63
Ib (A) |  | 184.2758 | 195.1011 | 209.0297 | 96.1721 | 96.1721
Secção Fase (mm2) * |  | 95 | 95 | 185 | 35 | 35
Secção Neutro (mm2) * |  | 95 | 95 | 95 | 35 | 35
Queda de Tensão | ∆U (V) | 1.0509 | 2.6003 | 1.496 | 4.5833 | 7.9605
| ∆U (%) | 0.45689 | 1.1306 | 0.65045 | 1.9927 | 3.4611
| Verificação ∆U<=5% | OK | OK | OK | OK | OK
Sobrecargas | Iz (A) | 235 | 235 | 310 | 130 | 130
| Calibre In (A)** | 200 | 200 | 250 | 100 | 100
| I2 (A) | 320 | 320 | 400 | 160 | 160
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 340.75 | 340.75 | 449.5 | 188.5 | 188.5
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | OK | OK
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (kA) | 15.5143 | 10.5024 | 13.8784 | 4.3481 | 2.7108
| Rcabo (mΩ) | 5.7026 | 13.328 | 7.1571 | 47.6571 | 82.7731
| Xcabo (mΩ) | 1.2267 | 2.867 | 2.9982 | 3.777 | 6.56
| Zcabo (mΩ) | 5.8331 | 13.6328 | 7.7597 | 47.8066 | 83.0327
| Ztotal (mΩ) | 16.3446 | 24.1444 | 18.2712 | 58.3181 | 93.5442
| IK1min (A) | 14036.7335 | 9502.2122 | 12556.6251 | 3934.027 | 2452.5835
| Ik2.min (A) | 24411.7104 | 16525.5864 | 21837.6089 | 6841.7861 | 4265.3626
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 14036.7335 | 9502.2122 | 12556.6251 | 3934.027 | 2452.5835
| I / Ir | 70.1837 | 47.5111 | 50.2265 | 39.3403 | 24.5258
| K | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Tft (s) | 0.26457 | 0.57733 | 0.33062 | 0.45718 | 1.1763
| Tc (s) | 0.015 | 0.053 | 0.001 | 0.004 | 0.007
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | OK | OK
Transformador | Strnsf [VA] | Ucc (%) | Uc (V) | Ztrnsf (Ω) | IK3máx(KA)
| 630000 | 0.04 | 400 | 0.010159 | 24.2221
r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção
rcobre | 0.021551 | Factor 1,25
raluminio | 0.03533 | Factor 1,25
Ub Mono | 230 |  | Zrede (Ω) | 0.0003528
Ub Trif | 400
K2
Disjuntor modular | 1.45
Disjuntor outros | 1.3
Fusivel (In>=16A) | 1.6
Fusivel (4<In<16A) | 1.9
Fusivel (In<=4A) | 2.1

## Ramais_AD3
[6 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  |  | K2
Nº saida AD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 |  | Disjuntor modular | 1.45
Origem |  | AD3 | AD3 | AD3 | AD3 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 |  | Disjuntor outros | 1.3
Destino |  | Lote 5 Entrada Coletiva | Lote 5 Comercio | Lote 5 Comercio | AD3.1 |  |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
Comprimento (m) |  | 11.605 | 13.97 | 16.39 | 26.785 |  |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
Potência (kVA) |  | 90.25 | 13.8 | 13.8 | 61.13 | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção |  | Fusivel (In<=4A) | 2.1
Ib (A) |  | 130.2647 | 19.9186 | 19.9186 | 88.2336 | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
Mono / Trifásico |  | Tri. | Mono | Mono | Tri. | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
Secção Fase (mm2) |  | 70 | 16 | 16 | 70
Secção Neutro (mm2) |  | 70 | 16 | 16 | 70
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689
| ∆U (V) | 0.76299 | 0.61444 | 0.72088 | 1.1928 | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 0.78863 | 0.72404 | 0.77032 | 0.97551 | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | OK | OK
Sobrecargas | Iz (A) | 195 | 95 | 95 | 195
| Calibre In (A) | 160 | 20 | 20 | 160
| I2 (A) | 256 | 32 | 32 | 256
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 282.75 | 137.75 | 137.75 | 282.75
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | OK |  | Numero de instações eléctricas (de utilização) situadas a jusante |  | Factor de simultaneidade
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | OK
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | OK |  | 2 a 4 |  | 1
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | 4.0958 | 2.2772 |  | 5 a 9 |  | 0.75
| Rcabo (mΩ) | 5.8572 | 30.8475 | 36.1912 | 13.5188 |  | 10 a 14 |  | 0.56
| Xcabo (mΩ) | 0.9284 | 1.1176 | 1.3112 | 2.1428 |  | 15 a 19 |  | 0.48
| Zcabo (mΩ) | 5.9303 | 30.8677 | 36.2149 | 13.6875 |  | 20 a 24 |  | 0.43
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | 61.9113 | 111.3563 |  | 25 a 29 |  | 0.4
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 |  | 30 a 34 |  | 0.38
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | 6444.7006 | 3583.0937 |  | 35 a 39 |  | 0.37
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 |  | 40 a 49 |  | 0.36
| I / Ir | 23.1606 | 103.0139 | 185.2851 | 12.8767 |  | >=50 |  | 0.34
| K | 76 | 76 | 76 | 76
| Tft (s) | 2.061 | 0.34835 | 0.10768 | 6.6676
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.001
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | 120
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | OK
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | OK
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | OK

## Ramais_AD1
Ramais AD1
Nº saida AD |  | 1 | 2 | 3 | 4
Origem |  | AD1 | AD1 | AD1 | AD1
Destino |  | Lote 1 | Lote 2 | Reserva | Reserva
Comprimento (m) |  | 12.65 | 39.281 | ------------- | -------------
Potência (kVA) |  | 118.16 | 118.16 | ------------- | ------------
Ib (A) |  | 170.5493 | 170.5493 | ------------- | ------------
Mono / Trifásico |  | Tri. | Tri. | ------------- | ------------
Secção Fase (mm2) |  | 95 | 95 | ------------- | ------------
Secção Neutro (mm2) |  | 95 | 95 | ------------- | ------------
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | ------------- | ------------
| ∆U (V) | 0.80234 | 2.4915 | ------------- | ------------
| ∆U (%) | 0.80574 | 1.5401 | ------------- | ------------
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | ------------- | ------------
Sobrecargas | Iz (A) | 235 | 235 | ------------- | ------------
| Calibre In (A) | 200 | 200 | ------------- | ------------
| I2 (A) | 320 | 320 | ------------- | ------------
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 340.75 | 340.75 | ------------- | ------------
| Condição: IB <= In | OK | OK | ------------- | ------------
| Condição: In <= Iz | OK | OK | ------------- | ------------
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | ------------- | ------------
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | ------------- | ------------
| Rcabo (mΩ) | 4.7045 | 14.6084 | ------------- | ------------
| Xcabo (mΩ) | 1.012 | 3.1425 | ------------- | ------------
| Zcabo (mΩ) | 4.8121 | 14.9426 | ------------- | ------------
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | ------------- | ------------
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | ------------- | ------------
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | ------------- | ------------
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | ------------- | ------------
| I / Ir | 18.5285 | 10.3014 | ------------- | ------------
| K | 76 | 76 | ------------- | ------------
| Tft (s) | 3.7961 | 12.2807 | ------------- | ------------
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | ------------- | ------------
| Ics (kA) | 120 | 120 | ------------- | ------------
| Condição Tc<=5s | OK | OK | ------------- | ------------
| Condição Tc<Tft | OK | OK | ------------- | ------------
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | ------------- | ------------
r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  |  |  |  | K2
rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 |  |  |  | Disjuntor modular | 1.45
raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 |  |  |  | Disjuntor outros | 1.3
[6 empty] | Fusivel (In>=16A) | 1.6
[6 empty] | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção |  |  |  | Fusivel (In<=4A) | 2.1
rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
Ub Mono | 230
Ub Trif | 400

## Ramais_AD2
[6 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  | K2
| Nº saida AD | 1 | 2 | 3 | 4 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 | Disjuntor modular | 1.45
| Origen | AD2 | AD2 | AD2 | AD2 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 | Disjuntor outros | 1.3
| Destino | Lote 3 | Lote 4 | Reserva | Reserva |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
| Comprimento (m) | 39.27 | 12.628 | ------------- | ------------- |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
| Potência (kVA) | 117.22 | 117.2 | ------------- | ------------- | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção | Fusivel (In<=4A) | 2.1
| Ib (A) | 169.1925 | 169.1636 | ------------- | ------------- | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
| Mono / Trifásico | Tri. | Tri. | ------------- | ------------- | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
| Secção Fase (mm2) | 95 | 95 | ------------- | -------------
| Secção Neutro (mm2) | 95 | 95 | ------------- | -------------
| ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | ------------- | -------------
Queda de Tensão | ∆U (V) | 2.4709 | 0.79444 | ------------- | ------------- | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 1.5312 | 0.8023 | ------------- | ------------- | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | ------------- | -------------
Sobrecargas | Iz (A) | 235 | 235 | ------------- | -------------
| Calibre In (A) | 200 | 200 | ------------- | -------------
| I2 (A) | 320 | 320 | ------------- | -------------
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 340.75 | 340.75 | ------------- | -------------
| Condição: IB <= In | OK | OK | ------------- | -------------
| Condição: In <= Iz | OK | OK | ------------- | -------------
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | ------------- | -------------
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | ------------- | -------------
| Rcabo (mΩ) | 14.6043 | 4.6963 | ------------- | -------------
| Xcabo (mΩ) | 3.1416 | 1.0102 | ------------- | -------------
| Zcabo (mΩ) | 14.9384 | 4.8037 | ------------- | -------------
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | ------------- | -------------
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | ------------- | -------------
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | ------------- | -------------
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | ------------- | -------------
| I / Ir | 18.5285 | 10.3014 | ------------- | -------------
| K | 76 | 76 | ------------- | -------------
| Tft (s) | 3.7961 | 12.2807 | ------------- | -------------
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | ------------- | -------------
| Ics (kA) | 120 | 120 | ------------- | -------------
| Condição Tc<=5s | OK | OK | ------------- | -------------
| Condição Tc<Tft | OK | OK | ------------- | -------------
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | ------------- | -------------

## Ramais _AD3.1
[6 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  | K2
Nº saida AD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 | Disjuntor modular | 1.45
Origem |  | AD3.1 | AD3.1 | AD3.1 | AD3.1 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 | Disjuntor outros | 1.3
Destino |  | Lote 6 Entrada Coletiva | Lote 6 Comercio | Lote 6 Comercio | Reserva |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
Comprimento (m) |  | 11.627 | 13.97 | 16.39 | ------------- |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
Potência (kVA) |  | 90.25 | 13.8 | 13.8 | ------------- | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção | Fusivel (In<=4A) | 2.1
Ib (A) |  | 130.2647 | 19.9186 | 19.9186 | ------------- | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
Mono / Trifásico |  | Tri. | Mono | Mono | ------------- | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
Secção Fase (mm2) |  | 70 | 16 | 16 | -------------
Secção Neutro (mm2) |  | 70 | 16 | 16 | -------------
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | -------------
| ∆U (V) | 0.76443 | 0.61444 | 0.72088 | ------------- | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 0.78926 | 0.72404 | 0.77032 | ------------- | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | OK | -------------
Sobrecargas | Iz (A) | 195 | 95 | 95 | -------------
| Calibre In (A) | 160 | 20 | 20 | -------------
| I2 (A) | 256 | 32 | 32 | -------------
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 282.75 | 137.75 | 137.75 | -------------
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | -------------
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | -------------
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | -------------
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | 4.0958 | -------------
| Rcabo (mΩ) | 5.8683 | 30.8475 | 36.1912 | -------------
| Xcabo (mΩ) | 0.93016 | 1.1176 | 1.3112 | -------------
| Zcabo (mΩ) | 5.9416 | 30.8677 | 36.2149 | -------------
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | 61.9113 | -------------
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | -------------
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | 6444.7006 | -------------
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | -------------
| I / Ir | 23.1606 | 103.0139 | 185.2851 | -------------
| K | 76 | 76 | 76 | -------------
| Tft (s) | 2.061 | 0.34835 | 0.10768 | -------------
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | -------------
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | -------------
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | -------------
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | -------------
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | -------------

## Ramais_AD4
RAMAIS
[7 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  | K2
| Nº saida AD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 | Disjuntor modular | 1.45
| Origen | AD4 | AD4 | AD4 | AD4 | AD4 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 | Disjuntor outros | 1.3
| Destino | Lote 22 | Lote 21 | Lote 20 | Lote 19 | AD4.1 |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
| Comprimento (m) | 9.13 | 8.591 | 20.537 | 33.011 | 36.168 |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
| Potência (kVA) | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 10.35 | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção | Fusivel (In<=4A) | 2.1
| Ib (A) | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | 41.4 | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
| Mono / Trifásico | Tri. | Tri. | Tri. | Tri. | Tri. | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
| Secção Fase (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Secção Neutro (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 1.1306
| ∆U (V) | 0.50195 | 0.47232 | 1.1291 | 1.8149 | 3.3063 | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 0.67513 | 0.66225 | 0.9478 | 1.246 | 2.5681 | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | OK | OK | OK
Sobrecargas | Iz (A) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Calibre In (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 50
| I2 (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | OK | OK
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | 4.0958 | 2.2772 | 7.2054
| Rcabo (mΩ) | 20.1602 | 18.97 | 45.3483 | 72.8924 | 79.8635
| Xcabo (mΩ) | 0.7304 | 0.68728 | 1.643 | 2.6409 | 2.8934
| Zcabo (mΩ) | 20.1734 | 18.9824 | 45.378 | 72.9402 | 79.9159
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | 61.9113 | 111.3563 | 35.1922
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | 6519.1917
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | 6444.7006 | 3583.0937 | 11337.7247
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | 6519.1917
| I / Ir | 148.2281 | 82.4112 | 148.2281 | 82.4112 | 130.3838
| K | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Tft (s) | 0.10768 | 0.34835 | 0.10768 | 0.34835 | 0.034792
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.004
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | OK | OK

## Ramais_AD4.1
RAMAIS
[7 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  | K2
| Nº saida AD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 | Disjuntor modular | 1.45
| Origen | AD4 | AD4 | AD4 | AD4 | AD4 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 | Disjuntor outros | 1.3
| Destino | Lote 18 | Lote 17 | Lote 16 | Lote 15 | Reserva |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
| Comprimento (m) | 8.492 | 20.955 | 32.912 | 45.375 | ------------- |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
| Potência (kVA) | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | ------------- | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção | Fusivel (In<=4A) | 2.1
| Ib (A) | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | ------------- | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
| Mono / Trifásico | Tri. | Tri. | Tri. | Tri. | ------------- | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
| Secção Fase (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | -------------
| Secção Neutro (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | -------------
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | -------------
| ∆U (V) | 0.46688 | 1.1521 | 1.8094 | 2.4946 | ------------- | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 0.65988 | 0.9578 | 1.2436 | 1.5415 | ------------- | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | OK | OK | -------------
Sobrecargas | Iz (A) | 90 | 90 | 90 | 90 | -------------
| Calibre In (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | -------------
| I2 (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | -------------
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | -------------
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | OK | -------------
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | 4.0958 | 2.2772 | -------------
| Rcabo (mΩ) | 18.7514 | 46.2713 | 72.6738 | 100.1937 | -------------
| Xcabo (mΩ) | 0.67936 | 1.6764 | 2.633 | 3.63 | -------------
| Zcabo (mΩ) | 18.7637 | 46.3016 | 72.7215 | 100.2594 | -------------
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | 61.9113 | 111.3563 | -------------
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | -------------
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | 6444.7006 | 3583.0937 | -------------
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | -------------
| I / Ir | 148.2281 | 82.4112 | 148.2281 | 82.4112 | -------------
| K | 76 | 76 | 76 | 76 | -------------
| Tft (s) | 0.10768 | 0.34835 | 0.10768 | 0.34835 | -------------
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | -------------
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | 120 | -------------
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | OK | -------------

## Ramais_AD5
RAMAIS
[7 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  | K2
| Nº saida AD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 | Disjuntor modular | 1.45
| Origen | AD5 | AD5 | AD5 | AD5 | AD5 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 | Disjuntor outros | 1.3
| Destino | Lote 22 | Lote 21 | Lote 20 | Lote 19 | AD5.1 |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
| Comprimento (m) | 9.141 | 8.602 | 20.548 | 33.022 | 36.168 |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
| Potência (kVA) | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 10.35 | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção | Fusivel (In<=4A) | 2.1
| Ib (A) | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | 41.4 | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
| Mono / Trifásico | Tri. | Tri. | Tri. | Tri. | Tri. | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
| Secção Fase (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Secção Neutro (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 1.1306
| ∆U (V) | 0.50256 | 0.47292 | 1.1297 | 1.8155 | 3.3063 | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 0.6754 | 0.66251 | 0.94807 | 1.2462 | 2.5681 | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | OK | OK | OK
Sobrecargas | Iz (A) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Calibre In (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 50
| I2 (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | OK | OK
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | 4.0958 | 2.2772 | 7.2054
| Rcabo (mΩ) | 20.1845 | 18.9943 | 45.3726 | 72.9167 | 79.8635
| Xcabo (mΩ) | 0.73128 | 0.68816 | 1.6438 | 2.6418 | 2.8934
| Zcabo (mΩ) | 20.1977 | 19.0068 | 45.4023 | 72.9645 | 79.9159
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | 61.9113 | 111.3563 | 35.1922
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | 6519.1917
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | 6444.7006 | 3583.0937 | 11337.7247
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | 6519.1917
| I / Ir | 148.2281 | 82.4112 | 148.2281 | 82.4112 | 130.3838
| K | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Tft (s) | 0.10768 | 0.34835 | 0.10768 | 0.34835 | 0.034792
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.004
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | OK | OK
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | OK | OK

## Ramais_AD5.1
RAMAIS
[7 empty] | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção |  | K2
| Nº saida AD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25 | Disjuntor modular | 1.45
| Origen | AD4 | AD4 | AD4 | AD4 | AD4 | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25 | Disjuntor outros | 1.3
| Destino | Lote 11 | Lote 12 | Lote 13 | Lote 14 | Reserva |  |  |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
| Comprimento (m) | 8.492 | 20.966 | 32.912 | 45.386 | ------------- |  |  |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
| Potência (kVA) | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | ------------- | r ºC de funcionamento (140ºC) |  | Factor de Correcção | Fusivel (In<=4A) | 2.1
| Ib (A) | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | 24.8982 | ------------- | rcobre | 0.025861 | Factor 1,5
| Mono / Trifásico | Tri. | Tri. | Tri. | Tri. | ------------- | raluminio | 0.042396 | Factor 1,5
| Secção Fase (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | -------------
| Secção Neutro (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | -------------
Queda de Tensão | ∆U no AD(%) | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | 0.45689 | -------------
| ∆U (V) | 0.46688 | 1.1527 | 1.8094 | 2.4952 | ------------- | Ub Mono | 230
| ∆U (%) | 0.65988 | 0.95806 | 1.2436 | 1.5418 | ------------- | Ub Trif | 400
| Verificação ∆U<=8% | OK | OK | OK | OK | -------------
Sobrecargas | Iz (A) | 90 | 90 | 90 | 90 | -------------
| Calibre In (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | -------------
| I2 (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | -------------
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | -------------
| Condição: IB <= In | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição: In <= Iz | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK | OK | OK | -------------
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 4.0958 | 2.2772 | 4.0958 | 2.2772 | -------------
| Rcabo (mΩ) | 18.7514 | 46.2955 | 72.6738 | 100.218 | -------------
| Xcabo (mΩ) | 0.67936 | 1.6773 | 2.633 | 3.6309 | -------------
| Zcabo (mΩ) | 18.7637 | 46.3259 | 72.7215 | 100.2837 | -------------
| Ztotal (mΩ) | 61.9113 | 111.3563 | 61.9113 | 111.3563 | -------------
| IK1min (A) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | -------------
| Ik2.min (A) | 6444.7006 | 3583.0937 | 6444.7006 | 3583.0937 | -------------
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 3705.7029 | 2060.2789 | 3705.7029 | 2060.2789 | -------------
| I / Ir | 148.2281 | 82.4112 | 148.2281 | 82.4112 | -------------
| K | 76 | 76 | 76 | 76 | -------------
| Tft (s) | 0.10768 | 0.34835 | 0.10768 | 0.34835 | -------------
| Tc (s) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | -------------
| Ics (kA) | 120 | 120 | 120 | 120 | -------------
| Condição Tc<=5s | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição Tc<Tft | OK | OK | OK | OK | -------------
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK | OK | OK | -------------

## Folha11
|  | Circuito 1 | Circuito 2
| Nº Luminário | 10 | 12
| Pu un (W) | 172 | 172
| Pa un (W) | 229.028 | 229.028
| η | 0.751 | 0.751
| Stotal (VA) | 2489.4344 | 2987.3213
| Origem | PT | PT
| Destino | IP1 | IP2
| Comprimento | 250.019 | 421
| Secção (mm2) | 16 | 35
| Ib (A) | 10.8236 | 12.9884
| cos ø | 0.92 | 0.92
Queda de Tensão | ∆U (V) | 5.9754 | 5.5197
| ∆U (%) | 2.598 | 2.3998
| Verificação ∆U<=3% | OK | OK
Sobrecargas | Iz (A) | 130 | 130
| Calibre In (A) | 25 | 25 | Fornecido pelo SISCET6
| I2 (A) | 40 | 40
| Fadiga Termica 1,45*Iz (A) | 188.5 | 188.5
| Condição: IB <= In | OK | OK
| Condição: In <= Iz | OK | OK |  | Ub Mono | 230
| Condição: I2 <= K2.Iz | OK | OK |  | Ub Trif | 400
Correntes Curto-Circuito Minimas | IK3máx (KA) | 0.48814 | 0.59481
| Rcabo (mΩ) | 552.0732 | 424.9694
| Xcabo (mΩ) | 20.0015 | 33.68 |  |  | K2
| Zcabo (mΩ) | 552.4354 | 426.302 |  | Disjuntor modular | 1.45
| Ztotal (mΩ) | 519.4711 | 426.3125 |  | Disjuntor outros | 1.3
| IK1min (A) | 441.6511 | 538.1616 |  | Fusivel (In>=16A) | 1.6
| Ik2.min (A) | 768.0889 | 935.9332 |  | Fusivel (4<In<16A) | 1.9
| Mínimo (Ik1.min.ou Ik2.min.) | 441.6511 | 538.1616 |  | Fusivel (In<=4A) | 2.1
| K | 76 | 76
| Tft (s) | 2.7533 | 4.9428
| Tc (s) | 0.001 | 0.001
| Ics (KA) | 120 | 120
| Condição Tc<=5s | OK | OK
| Condição Tc<Tft | OK | OK
| Condição: IK3max <= Ics | OK | OK
|  |  | r ºC de funcionamento (70ºC) |  | Factor de Correcção
|  |  | rcobre | 0.021551 | Factor 1,25
|  |  | raluminio | 0.03533 | Factor 1,25